## 3А
Расчёт технологического расхода электрической энергии (потерь) в электрических сетях ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону" на 2015 год
п.п. | Показатели | Ед.изм. | 2013г. | Базовый период |  | млн. кВтч |  | 2014г. | Ожидаемый |  | млн. кВтч |  | 2015г. | Период регулирования |  |  | млн. кВтч
|  |  | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. | Технические потери | млн. кВтч | 0.6738 |  | 0.79289 |  | 1.4667 | 0.72005 |  | 0.80841 |  | 1.5285 | 0.694 |  | 1.28 |  | 1.974
1.1. | Потери холостого хода в трансформаторах (а*б*в) | млн. кВтч | 0.43975 |  | 0.61597 |  | 1.0557 | 0.48005 |  | 0.63941 |  | 1.1195 | 0.126 |  | 0.344 |  | 0.47
а | Норматив потерь | кВт/ МВА | 2.51 |  | 4.73 |  |  | 2.74 |  | 4.91 |  |  | 2.74 |  | 4.91
б | Суммарная мощность трансформаторов | МВА | 20 |  | 14.866 |  | 34.866 | 20 |  | 14.866 |  | 34.866 | 20 |  | 14.866 |  | 34.866
в | Продолжительность периода | час | 8760 |  | 8760 |  |  | 8760 |  | 8760 |  |  | 8760 |  | 8760
1.2. | Потери в БСК и СТК (а*б) | млн. кВтч
а | Норматив потерь | тыс.кВтч в год/шт.
б | Количество | шт.
1.3. | Потери в шунтирующих реакторах (а*б) | млн. кВтч
а | Норматив потерь | тыс.кВтч в год/шт.
б | Количество | шт.
1.4. | Потери в синхронных компенсаторах (СК) | млн. кВтч
1.4.1. | Потери в СК номинальной мощностью____ Мвар (а*б)
а | Норматив потерь | тыс.кВтч в год/шт.
б | Количество | шт.
1.4.2. | Потери в СК номинальной мощностью____ Мвар (а*б)
а | Норматив потерь | тыс.кВтч в год/шт.
б | Количество | шт.
1.4.3. | …
1.5. | Потери электрической энергии на корону, всего | млн. кВтч
1.5.1. | Потери на корону в линиях напряжением _110___кВ (а*б) | млн. кВтч
а | Норматив потерь | млн. кВтч в год/км
б | Протяженность линий | км
1.5.2. | … | млн. кВтч
1.6. | Нагрузочные потери, всего |  | 0.23405 |  | 0.17692 |  | 0 | 0.24 | 0 | 0.169 |  | 0.409 | 0.182 |  | 0.496 |  | 0.678
1.6.1. | Нагрузочные потери в сети ВН, СН1, СН11 (а*б*в)
а | Норматив потерь | % | 0.48 |  | 1.253 |  |  | 0.52 |  | 1.262 |  |  | 0.52 |  | 1.262
б | Поправочный коэффициент |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
в | Прием в сеть, всего | млн. кВтч | 48.76 | 0 | 14.12 | 0 | 48.76 | 41.258 |  | 0 |  | 41.258 | 39.519 |  | 0 |  | 39.519
1.6.2. | Нагрузочные потери в сети НН (а*б) | млн. кВтч
а | Норматив потерь | тыс. кВтч в год/км
б | Протяженность линий 0,4 кВ | км
2. | Расход электроэнергии на собственные нужды подстанций | млн. кВтч
3. | Потери, обусловленные погрешностями приборов учета | млн. кВтч | 0.254 |  | 0.125 |  | 0.379 | 0.273 |  | 0.132 |  | 0.132 | 0.105 |  | 0.103 |  | 0.208
4. | Итого | млн. кВтч | 0.6738 |  | 0.91789 |  | 1.5917 | 0.72 | 0 | 0.94041 | 0 | 1.6604 | 0.694 |  | 1.383 |  | 2.077
| Итого | % | 1.151 | 0.358 | 3.412 | 2.564 | 7.485 | 1.7451 | 0 | 2.2793 | 0 | 4.0245 | 1.7561 | 0 | 3.4996 | 0 | 5.2557